## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
公共系统部分设备
1 | 031003008001 | 一级网复合式除污器 1.规格型号:PN2.5Mpa DN250阻力<0.025MPa;厚度8mm,滤网d=3mm 2.材料：Q345R 3.备注:设于一次网回水母管, 除污器进、出口配反法兰螺栓及垫片；换热器甲供 |  | 台 | 1
2 | 031006015001 | 水箱 1.材质、类型:不锈钢水箱 2.型号、规格:有效容积V=7.7m3(2400*1600*2000) 厚度不低于3mm 3.备注:厂家配底座、爬梯、人孔、磁翻版液位计 主材甲供 |  | 台 | 1
3 | 030225002001 | 水处理设备 1.类型:钠离子软化水装置 2.型号规格:Q=20t/h 主材甲供 |  | 套 | 1
4 | 030701014001 | 工业除湿机 1.规格型号:70L/D(27℃/RH60%),220V,2.35KW 主材甲供 |  | 台 | 2
5 | 030404033001 | 风扇 1.名称:壁式排气扇 2.型号:L=480M3/H N=28W |  | 台 | 1
低区系统部分设备
6 | 030225003001 | 板式换热器 1.规格型号:设计压力PN2.5Mpa,设计温度130℃ 单台换热量:2394KW,一级网:tg=87℃;th=50℃,二级网:tg=45℃;th=35℃ 换热器面积不小于141平方,二次侧压降不大于30KPa,工作压力:1.6MPa 2.材料:SUS316L δ不小于0.7mm 3.备注:一运一备 主材甲供 |  | 台 | 2
7 | 030109001001 | 循环水泵 1.型号:Q=245t/h，H=32mH2O，N=30KW,1.6MPa 2.备注:变频控制，一用一备，水泵电机为节能电机 主材甲供 |  | 台 | 1
8 | 030109001003 | 循环水泵 1.型号:Q=380t/h，H=28mH2O，N=37KW,1.6MPa 2.备注:变频控制，一用一备，合资品牌；水泵电机为节能电机；泵吸口、出口配反法兰螺栓及垫片；配SD2-62-1隔震垫。主材甲供 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 030109001002 | 补水泵 1.名称:立式补水泵 2.型号:Q=15t/h，H=57mH2O，N=4KW,泵吸口承压1.6MPa 3.备注:变频控制，一用一备，主材甲供 。水泵电机为节能电机，泵吸口、出口配反法兰螺栓及垫片；配SD2-62-1隔震垫 主材甲供 |  | 台 | 2
10 | 031003008002 | 二次网旋流过滤除污器 1.规格、压力等级:DN250,PN=1.6MPa 2.备注:除污器进、出口配反法兰螺栓及垫片 主材甲供 3.连接形式:法兰连接 |  | 台 | 1
高区系统部分设备
11 | 030225003002 | 板式换热器 1.规格型号:单台换热量：Q=5454.4KW，换热器面积F=169m2，耐温130°c 一次侧PN2.5MPa，校核温度：tg=87°C；TH=55°C，压降≤30KPa 二次侧PN1.6MPa，校核温度：tg=45°C；TH=35°C，压降≤30KPa 2.材料:SUS316L δ不小于0.6mm 3.备注:一运一备主材甲供 |  | 台 | 2
12 | 030109001004 | 循环水泵 1.型号:Q=280t/h，H=28mH2O，N=30KW,1.6MPa 2.备注:变频控制，一用一备，合资品牌；水泵电机为节能电机；泵吸口、出口配反法兰螺栓及垫片；配SD2-62-1隔震垫。主材甲供 |  | 台 | 1
13 | 030109001006 | 循环水泵 1.型号:Q=190t/h，H=28mH2O，N=22KW,1.6MPa 2.备注:变频控制，一用一备，合资品牌；水泵电机为节能电机；泵吸口、出口配反法兰螺栓及垫片；配SD2-62-1隔震垫。主材甲供 |  | 台 | 1
14 | 030109001005 | 补水泵 1.名称:立式补水泵 2.型号:Q=5.5t/h，H=97mH2O，N=3KW,泵吸口承压1.6MPa 3.备注:变频控制，一用一备，水泵电机为节能电机，泵吸口、出口配反法兰螺栓及垫片；配SD2-62-1隔震垫 主材甲供 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 031003008004 | 二次网旋流过滤除污器 1.规格、压力等级:DN250,PN=1.6MPa 2.备注:除污器进、出口配反法兰螺栓及垫片 3.连接形式:法兰连接 主材甲供 |  | 台 | 1
一次网公共部分
16 | 031003003001 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.型号、规格等级:Q367FP-25;DN250 3.备注:用于一次网进出口，主材甲供 |  | 个 | 2
17 | 031003003002 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格:Q61FP-25;DN65 3.备注：用于除污器排污，主材甲供 |  | 个 | 2
18 | 030601002001 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~2.5MPa 2.备注：用于一次网，主材甲供 |  | 台 | 5
19 | 030601001001 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-150℃；1.5级精度 2.备注:用于一级网;管道公称直径DN250 |  | 支 | 2
20 | 030807002001 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40 DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm 压力表弯用φ12*2不锈钢制作，主材甲供 |  | 个 | 5
21 | 031003014001 | 热量计 1.类型:双声道不锈钢管段式超声波热量计 2.型号、规格:PN25 DN150 3.备注:用于一级网供水管道上;管道公称直径DN150 |  | 套 | 2
22 | 030807001001 | 自动排气阀 1.规格型号:Q11FP-16C DN20 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于高点排气,采用一、 二次门形式二次门引至低点，主材甲供 |  | 个 | 8
补水公共部分
23 | 031003003003 | 蝶阀 1.材质:全通径铸钢阀体 2.型号、规格等级:D43H-16C;DN100 3.备注:水箱进口、排污阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
24 | 031003003004 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q361FP-16C;DN100 3.备注:水箱进口、排污阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
25 | 031003003005 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q361FP-16C;DN50 3.备注:水箱进口、排污阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 1
26 | 030807003001 | 浮球阀门 1.规格型号:AFG PN16 DN100 2.备注:补水箱进出口，主材甲供 |  | 个 | 1
27 | 031003013001 | 水表 1.类型:自来水表 2.型号、规格:PN16 DN100 3.备注：安装在自来水进口母管上 |  | 块 | 1
28 | 030503008001 | 电磁阀 1.规格型号:TMK04-PZA DN100 2.备注:安装在自来水进口母管上,常开，主材甲供 |  | 个 | 1
29 | 030601002002 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~1.6MPa 2.备注:安装在自来水进口母管上，主材甲供 |  | 台 | 1
30 | 031003012001 | 止回阀 1.型号、规格:DN100 2.备注:安装在自来水进口母管上，主材甲供 |  | 套 | 1
低区系统部分
一次网调节
31 | 030603002001 | 调节阀 1.名称:电动调节阀 2.规格:PN25 DN150 3.备注:停电关闭，合资品牌，主材甲供 |  | 台 | 1
32 | 031003003006 | 焊接蝶阀 1.材质:铸钢 2.型号、规格等级:D363H-25;DN250，主材甲供 3.备注:用于一次网进出口，主材甲供 |  | 个 | 2
换热器接口阀门
33 | 030807003002 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D343H-25;DN250 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于换热站一次侧，阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
34 | 030807003003 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D343H-25;DN350 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于换热器二次侧;阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
35 | 031003003007 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q61FP-16C;DN50 3.备注:用于换热器二次侧;阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
36 | 030601002003 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~2.5MPa 2.备注:用于一级网，主材甲供 |  | 台 | 4
37 | 030601002004 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~1.6MPa 2.备注:用于二级网，主材甲供 |  | 台 | 4
38 | 030601001002 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-150℃；1.5级精度 2.备注;用于一次网，管道公称直径DN200 |  | 支 | 4
39 | 030601001003 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-100℃；1.5级精度 2.备注:用于二级网;管道公称直径DN300 |  | 支 | 6
40 | 030807002002 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm 压力表弯用φ12*2不锈钢制作，主材甲供 |  | 个 | 8
循环水泵吸、出口
41 | 030807003004 | 金属软接头 1.规格型号:NG-300-1.6;DN350 2.备注:金属软接头配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
42 | 030807003005 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D343H-25;DN350 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于换热器二次侧;阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
43 | 030503008002 | 电磁阀 1.规格型号:TMK04-PZA DN80 2.备注:安装在自来水进口母管上,停电关闭，主材甲供 |  | 个 | 1
44 | 031003003008 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q361FP-16C;DN80 3.备注：主材甲供 |  | 个 | 1
45 | 031003003009 | 自力式压力调节阀 1.材质:铸钢阀体 2.规格、压力等级:PN16 DN80 3.备注:定压值为0.48MPa；超压泄水设定值为0.51MPa，主材甲供 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
46 | 030601002005 | 耐震压力表 1.规格型号:YTN-100;0~1.6MPa 2.备注:用于二级网，主材甲供 |  | 台 | 4
47 | 030807002003 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm 压力表弯用φ12*2不锈钢制作，主材甲供 |  | 个 | 4
二次网进口阀门
48 | 030807002004 | 焊接球阀 1.名称：焊接球阀 2.规格型号:DN350,Q367FP-16C 3.备注：主材甲供 |  | 个 | 2
49 | 030807002005 | 焊接球阀 1.名称：焊接球阀 2.规格型号:DN300,Q367FP-16C 3.备注：主材甲供 |  | 个 | 1
50 | 030807001002 | 自动排气阀 1.规格型号:Q11FP-16C DN20 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于高点排气,采用一、 二次门形式二次门引至低点，主材甲供 |  | 个 | 8
51 | 031003003010 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q361FP-16C;DN80 3.备注：主材甲供 |  | 个 | 2
52 | 030601002006 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~1.6MPa 2.备注:用于二级网，主材甲供 |  | 台 | 4
53 | 030601001004 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-100℃；1.5级精度 2.备注:用于二级网，主材甲供 |  | 支 | 4
54 | 030807002006 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm 压力表弯用φ12*2不锈钢制作，主材甲供 |  | 个 | 4
55 | 031003014002 | 热量计 1.类型:超声波热量计 2.型号、规格:PN16 DN350 3.备注:用于二级网供水管道上;管道公称直径DN300 |  | 套 | 1
补水系统
56 | 030807003006 | 金属软接头 1.规格型号:NG-300-16;DN80 2.备注:金属软接头配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
57 | 030807003007 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D43H-16C，DN80 2.材料：铸钢阀体 3.备注:阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
58 | 030807003008 | 微阻缓闭式式止回阀 1.规格型号:HH44X-16C;DN80 2.材料：铸钢阀体 3.备注:阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 2
59 | 030601002007 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~1.6MPa 2.备注：安装在水泵出口DN80管道，主材甲供 |  | 台 | 2
60 | 030807002007 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm，主材甲供 |  | 个 | 2
61 | 031003014003 | 流量计 1.类型:超声波流量计 2.型号、规格:PN16 DN65 3.备注:安装在补水泵出口母管上 |  | 套 | 1
高区系统部分
一次网调节
62 | 030603002002 | 调节阀 1.名称:电动调节阀 2.规格:PN25 DN125 3.备注:停电保持原状，主材甲供 |  | 台 | 1
63 | 031003003011 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.型号、规格等级:Q367FP-25;DN200 3.备注:用于一次网进出口，主材甲供 |  | 个 | 1
换热器接口阀门
64 | 030807002008 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D343H-16C;DN200 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于换热器二次侧;阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
65 | 030807003009 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D343H-25;DN250 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于换热站一次侧，阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
66 | 031003003012 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q61FP-16C;DN50 3.备注:用于换热器二次侧;阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
67 | 030601002008 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~2.5MPa 2.备注:用于一级网，主材甲供 |  | 台 | 4
68 | 030601002009 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~1.6MPa 2.备注:用于一级网，主材甲供 |  | 台 | 4
69 | 030601001005 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-150℃ 2.备注:用于一次网，主材甲供 |  | 支 | 4
70 | 030601001006 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-100℃ 2.备注:用于二次网，主材甲供 |  | 支 | 4
71 | 030807002009 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm，主材甲供 |  | 个 | 8
循环泵吸、出口
72 | 030807003010 | 金属软接头 1.规格型号:NG-300-1.6；DN250 2.备注:金属软接头配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
73 | 030807003011 | 法兰蝶阀 1.规格型号:D343H-25;DN250 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于换热站一次侧，阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
74 | 030503008003 | 电磁阀 1.规格型号:TMK04-PZA DN65 2.备注:安装在自来水进口母管上,停电关闭，主材甲供 |  | 个 | 1
75 | 031003003013 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格:Q61FP-25;DN65 3.备注：与电磁阀串联，主材甲供 |  | 个 | 1
76 | 031003003014 | 自力式压力调节阀 1.材质:铸钢阀体 2.规格、压力等级:PN16 DN65 3.备注:定压值为0.89MPa；超压泄水设定值为0.92MPa，主材甲供 |  | 个 | 1
77 | 030601002010 | 耐震压力表 1.规格型号:YTN-100;0~1.6MPa 2.备注:用于二级网，主材甲供 |  | 台 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
78 | 030807002010 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm 压力表弯用φ12*2不锈钢制作，主材甲供 |  | 个 | 4
二次网进口阀门
79 | 030807002011 | 焊接球阀 1.规格型号:Q367FP-16C;DN250 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于二级网进出口，主材甲供 |  | 个 | 2
80 | 031003003015 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.型号、规格等级:Q367FP-25;DN200 3.备注:用于一次网进出口，主材甲供 |  | 个 | 1
81 | 030807001003 | 自动排气阀 1.规格型号:Q11FP-16C DN20 2.材料：铸钢阀体 3.备注:用于高点排气,采用一、 二次门形式二次门引至低点，主材甲供 |  | 个 | 8
82 | 031003003016 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格:Q61FP-25;DN65 3.备注：用于排污器排污，主材甲供 |  | 个 | 1
83 | 030601002011 | 压力表 1.规格型号:Y-100;0~1.6MPa 2.备注:用于二级网，主材甲供 |  | 台 | 4
84 | 030601001007 | 双金属片温度计 1.规格型号:WSS-411级;0-100℃；1.5级精度 2.备注:用于二级网 |  | 支 | 4
85 | 030807002012 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm 压力表弯用φ12*2不锈钢制作，主材甲供 |  | 个 | 4
86 | 031003014004 | 热量计 1.类型:超声波热量计 2.型号、规格:PN16 DN350 3.备注:用于二级网供水管道上;管道公称直径DN300 |  | 套 | 1
补水系统
87 | 030807003012 | 金属软接头 1.规格型号:PN16;DN50 2.备注:金属软接头配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
88 | 030807003013 | 法兰球阀 1.规格型号:Q41FP-16C;DN50 2.材料：铸钢阀体 3.备注:阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 4
89 | 030807003014 | 微阻缓闭式式止回阀 1.规格型号:HH44X-16C;DN50 2.材料：铸钢阀体 3.备注:阀门配反法兰、螺栓及垫片，主材甲供 |  | 个 | 2
90 | 030601002012 | 耐震压力表 1.规格型号:YTN-100;0~1.6MPa 2.备注：主材甲供 |  | 台 | 2
91 | 030807002013 | 针型阀 1.规格型号:J21W-40P DN10 2.备注:配不锈钢压力表弯厚度不低于2mm，主材甲供 |  | 个 | 2
92 | 031003014005 | 流量计 1.类型:超声波流量计 2.型号、规格:DN16 DN65 3.备注:安装在补水泵出口母管上 |  | 套 | 1
换热站管材
93 | 031001002012 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:螺旋焊钢管 Q235-B 3.规格、压力等级:φ325X7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 20
94 | 031001002013 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:螺旋焊钢管 Q235-B 3.规格、压力等级:φ377X7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 50
95 | 031001002001 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:螺旋焊钢管 Q235-B 3.规格、压力等级:φ273X7 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 115
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
96 | 031001002002 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:螺旋焊钢管 Q235-B 3.规格、压力等级:φ219X6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 50
97 | 031001002003 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ159X5.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 3
98 | 031001002004 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ133X4.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 2
99 | 031001002005 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ108X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 3
100 | 031001002006 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ89X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 40
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：湖语上院换热站工艺 |  |  | 标段：湖语上院换热站 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用单价 | 合价 | 其中：暂估价
101 | 031001002007 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ76X4.0 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 55
102 | 031001002011 | 钢管 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 20# 3.规格、压力等级:φ25*3 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:详见施工图 6.备注:包含弯头、三通、异径管及封头等成品管件。 |  | m | 32
生活用水部分
103 | 031003003017 | 焊接球阀 1.材质:铸钢 2.规格、压力等级:Q361FP-16C;DN20 3.备注：主材甲供 |  | 个 | 1
104 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 1
105 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.规格、类型:拖布池 |  | 组 | 1
106 | 03B001 | 办公物资 1.规格:办公桌、椅2套；拖把、扫帚2套、1寸软管50米 2米人字梯。 |  | 套 | 1
107 | 030901013002 | 灭火器 1.名称:手提灭火器 2.规格、型号:干粉式 5Kg 3.备注:两个 配备1个灭火器箱 |  | 具 | 2
本页小计
合 计