## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
系统设备
1 | 030225003001 | 换热器 1.名称:板式换热器 2.型号:设计压力Pn2.5Mpa，设计温度130℃ 换热量2.92MW 一级网tg=87℃；th=55℃； 二级网tg=45℃；th=35℃；换热面积≮183㎡，二次侧压降≯50kpa 工作压力1.6Mpa 3.材料:SUS316L δ≮0.7mm 4.备注:换热器甲供 |  | 台 | 2
2 | 030109001001 | 离心式泵 1.名称:循环水泵 2.型号:Q=320t/h H=32mH₂O N=45Kw 卧式单级离心 泵吸口承压1.6Mpa 3.规格:变频控制 含泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 水泵甲供 |  | 台 | 2
3 | 030109001002 | 离心式泵 1.名称:补水泵 2.型号:Q=8t/h H=32mH₂O N=1.5Kw 立式多级泵吸口承压1.6Mpa 3.规格:变频控制 含泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 水泵甲供 |  | 台 | 2
4 | 031003008001 | 除污器(过滤器） 1.名称:一级网复合式除污器 2.规格、压力等级:PN2.5Mpa DN200 阻力＜0.025Mpa 滤网d=3mm Q345R 3.备注:含进出口法兰及配套螺栓 |  | 台 | 1
5 | 031003008002 | 除污器(过滤器） 1.名称:二级网复合式除污器 2.规格、压力等级:PN1.6Mpa DN300 阻力＜0.025Mpa 滤网d=3mm Q345R 3.备注:含进出口法兰及配套螺栓 |  | 台 | 1
6 | 031006015001 | 水箱 1.名称:不锈钢水箱 2.规格:有效容积V=4m³（2000*2000*1000）δ≥2.5mm 3.备注:含底座、爬梯、人孔、磁翻板液位计等 |  | 台 | 1
7 | 031006008001 | 水处理器 1.名称:钠离子软化水装置 2.型号、规格:Q=8t/h |  | 台 | 1
8 | 030701014001 | 除湿机 1.名称:工业除湿机 2.型号:70L/D(27℃/RH60%) 220V 2.35KW |  | 台 | 1
一级网-公共部分
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 030808002001 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q367FP-25 DN200 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
10 | 030808002002 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16 DN50 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
11 | 030601002001 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 6
12 | 030601001001 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WNG-11级 0-150℃ 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 2
13 | 030808002003 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 6
14 | 031003014001 | 热量表 1.名称:二声道以上超声波热量计 2.型号:PN2.5 DN125 |  | 块 | 2
一级网调节
15 | 030808004001 | 中压齿轮、液压传动、电动阀门 1.名称:电动调节阀（全通径） 2.型号、规格:PN2.5 DN150 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 1
16 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347FP-25 DN150 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 3
换热器接口阀门
17 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347FP-25 DN150 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
18 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347FP-16C DN250 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
19 | 030808002004 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16 DN50 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
20 | 030601002002 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
21 | 030601002003 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.0Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
22 | 030601001002 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WNG-11级 0-150℃ 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
23 | 030601001003 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WNG-11级 0-100℃ 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
24 | 030808002005 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 8
循环水泵吸、出口
25 | 031003010001 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN300 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
26 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347FP-16C DN300 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
27 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 1.名称:旋启式止回阀 2.规格、压力等级:HH44X-16C DN300 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
28 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 1.名称:旋启式止回阀（全通径） 2.规格、压力等级:HH44X-16C DN250 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
29 | 030603003001 | 自力式调节阀 1.名称:自力式压力调节阀（全通径） 2.规格:PN1.6 DN65 3.备注:定压值为0.445Mpa 超压泄水设定值0.475Mpa |  | 台 | 1
30 | 030601002004 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.0Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 6
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
31 | 030808002006 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 6
二级网进口阀门
32 | 030808002007 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:0-16C DN300 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
33 | 030808002008 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q367FP-25 DN65 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
34 | 030601002005 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.0Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
35 | 030601001004 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WNG-11级 0-100℃ 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 2
36 | 030808002009 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
37 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 1.名称:自动排气阀（全通径） 2.规格、压力等级:P41H-25 DN20 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 6
38 | 031003014002 | 热量表 1.名称:双声道超声波热量计 2.型号:PN1.6 DN300 |  | 块 | 1
补水系统
39 | 031003010002 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN65 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
40 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q41FP-16C DN65 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
41 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 1.名称:橡胶瓣止回阀（全通径） 2.规格、压力等级:HC44X-16C DN65 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
42 | 030601002006 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.0Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
43 | 030808002010 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
44 | 031003014003 | 热量表 1.名称:双声道超声波流量计 2.型号:PN1.6 DN80 |  | 块 | 1
45 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q41FP-16C DN80 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 3
46 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 1.名称:浮球阀门（全通径） 2.规格、压力等级:AFG DN1.6 DN80 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
47 | 031003013001 | 水表 1.名称:自来水表 2.型号、规格:PN1.6 DN80 3.配置:详见图纸及相关规范 |  | 组 | 1
48 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 1.名称:虑污阀（全通径） 2.规格、压力等级:PN1.6 DN80 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
49 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:TMK04-PZA DN80 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
50 | 03B002 | 办公物资 1.规格:办公桌、椅2套；拖把、扫帚2套、1寸软管50米 2米人字梯。 |  | 套 | 1
51 | 030901013002 | 灭火器 1.名称:手提灭火器 2.规格、型号:干粉式 5Kg 3.备注:两个 配备1个灭火器箱 |  | 具 | 2
52 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 1
53 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 1.规格、类型:拖布池 |  | 组 | 1
换热站管材、管件
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
54 | 031001002001 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管Φ325*7 4.连接形式:焊机 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 32
55 | 031001002002 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管 φ273*7 4.连接形式:焊机 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 6
56 | 031001002003 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管 φ219*6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 20
57 | 031001002004 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ159*5.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 16
58 | 031001002005 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ133*4.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
59 | 031001002006 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ89*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 19
60 | 031001002007 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ76*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 12
61 | 031001002008 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ57*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 12
62 | 031001008001 | 直埋式预制保温管 1.名称:成品黑夹保温管 2.埋设深度:含土方开挖、回填、弃土等 3.介质:热水 4.管道材质、规格:SY/T5073-2012 325*8/420*7 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 7.备注:含补口等，详见图纸及相关规范 |  | m | 14
63 | 031001008002 | 直埋式预制保温管 1.名称:成品黑夹保温管 2.埋设深度:含土方开挖、回填、弃土等 3.介质:热水 4.管道材质、规格:SY/T5073-2012 219*6/315*6 5.连接形式:焊接 6.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求 7.备注:含补口等，详见图纸及相关规范 |  | m | 2
电气及自控
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
64 | 030404017001 | 配电箱 1.名称:配电柜AN1 2.型号:800*800*2200 3.备注:含基础，未尽事宜详见图纸及相关规范；配电箱甲供。 |  | 台 | 1
65 | 030404017002 | 配电箱 1.名称:配电柜AN2 2.型号:800*800*2200 3.备注:含基础，未尽事宜详见图纸及相关规范；配电箱甲供。 |  | 台 | 1
66 | 030404017003 | 配电箱 1.名称:配电柜AN3 2.型号:800*800*2200 3.备注:含基层，未尽事宜详见图纸及相关规范；配电箱甲供 |  | 台 | 1
67 | 030404017004 | 配电箱 1.名称:检修电源箱 2.型号:1000*800*200 3.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
68 | 030404017005 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
69 | 030412005001 | 荧光灯 1.名称:LDE T5灯管 2.型号:18W |  | 套 | 14
70 | 030404034001 | 照明开关 1.名称:三联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 1
71 | 030404034002 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 1
72 | 030404034003 | 照明开关 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 1
73 | 030404035001 | 插座 1.名称:单相五孔密闭型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |  | 个 | 1
74 | 030404035002 | 插座 1.名称:单相五孔密闭型插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |  | 个 | 1
75 | 030411004001 | 配线 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-3*2.5 |  | m | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
76 | 030411004002 | 配线 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-3*4 |  | m | 50
77 | 030411003001 | 桥架 1.名称:托盘式桥架 2.规格:托盘式直通桥架200*100 3.备注:含三通、弯通、支架等附件 |  | m | 20
78 | 030411001001 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC80 |  | m | 20
79 | 030411001002 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC50 |  | m | 8
80 | 030411001003 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC32 |  | m | 20
81 | 030411001004 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn80 |  | m | 1
82 | 030411001005 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn50 |  | m | 1
83 | 030411001006 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn32 |  | m | 1
84 | 030409002001 | 接地母线 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌扁钢40*4 3.安装形式:含支持卡子，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 30
85 | 03B001 | 绝缘垫 1.名称:配电柜前绝缘垫 2.规格:1m*3m*0.01m |  | 块 | 1
86 | 030408001001 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:YJV-4*120 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m
87 | 030408001002 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:YJV-5*16 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 10
88 | 030408001003 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:YJV-5*6 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 17
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
89 | 030408001004 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:YJV-3*35+16 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 22
90 | 030408001005 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:YJV-3*25+16 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 22
91 | 030408001006 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:YJV-4*6 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 36
92 | 030404017006 | 配电箱 1.名称:远传计量保护箱 2.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
93 | 030507014001 | 显示设备 1.名称:监控设备显示设备 2.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
94 | 030411003002 | 桥架 1.名称:托盘式桥架 2.规格:托盘式直通桥架100*50 3.备注:含三通、弯通、支架等附件 |  | m | 45
95 | 030502005001 | 双绞线缆 1.名称:网线敷设 2.规格:UTP-CAT5 |  | m | 40
96 | 030507008001 | 监控摄像设备 1.名称:全景监控摄像机 2.类别:360度拍摄角度，网络式，红外夜视功能大于30m。 3.安装方式:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 3
97 | 030501005001 | 插箱、机柜 1.名称:弱电柜 2.规格:1200*400*500 含VPN终端设备、路由及无线上传模块、硬盘录像机（支持不少于4路输入信号，自带硬盘并支持24*7天录像存储，监控数据可上传至热力公司） 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
98 | 030610001001 | 盘、箱、柜 1.名称:自控柜 2.型号:600*600*1800 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范；自控柜甲供。 |  | 台 | 1
99 | 031101007001 | 不间断电源设备 1.名称:UPS电源 2.型号:3KVA 包括蓄电池（备用时间30分钟），内置DC12V及DC24V变压器 |  | 套 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
100 | 030601003001 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--2.5MPα,介质温度：130℃,4-20mA |  | 台 | 2
101 | 030601003002 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--2.5MPg,介质温度：70℃,4-20mA |  | 台 | 1
102 | 030601003003 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--1.6MPa,介质温度：60℃,4-20mA |  | 台 | 1
103 | 030601003004 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:O--1.6MPa,介质温度：50℃,4-20mA |  | 台 | 3
104 | 030601003005 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--1.6MPa,介质温度：常温水，4-20mA |  | 台 | 1
105 | 030601003006 | 变送单元仪表 1.名称:温度变送器 2.型号:Pt1000,PN25,量程范围：0℃--150℃,4-20mA 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
106 | 030601003007 | 变送单元仪表 1.名称:温度变送器 2.型号:Pt1000,PN25,量程范围：0℃--100℃,4-20mA 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 3
107 | 030601003008 | 变送单元仪表 1.名称:室外温度变送器 2.型号:Pt1000,4-20mA,量程范围： -40--+40℃ 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
108 | 030601004001 | 流量仪表 1.名称:管段式超声波热量表 2.规格:二声道或以上，DN150,高温水：130℃2.5MPa,ModBus数据输出4--20mA带二次显示仪 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
109 | 030601004002 | 流量仪表 1.名称:管段式超声波热量表 2.规格:二声道或以上，DN300,高温水：45℃2.5MPa,ModBus数据输出4--20mA 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金柱绿洲换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 全费用综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
110 | 030601004003 | 流量仪表 1.名称:超声波流量计 2.规格:DN80,自来水，1.6MPa,ModBus数据输出4--20mA 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
111 | 030601004004 | 流量仪表 1.名称:自来水表变送器 2.规格:DN80,自来水，1.6MPa,ModBus数据输出4--20mA 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
112 | 030601003009 | 变送单元仪表 1.名称:电磁阀变送单元 2.规格:配执行器，控制信号和反馈信号为标准数字信号，断电后关闭，可手动操作，原装进口阀体 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
113 | 030601005001 | 物位检测仪表 1.名称:磁翻板液位计 2.规格:液位变送器，4--20mA,0~2000mm 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
114 | 030411004003 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-2*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 420
115 | 030411004004 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-13*2*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 30
116 | 030411004005 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-3*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 5
117 | 030411004006 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVV-3*2.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 132
118 | 030411001007 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 130
119 | 030411001008 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn20 |  | m | 70
120 | 030901013001 | 灭火器 1.名称:手提灭火器 |  | 具 | 6
本页小计
合 计