## 封-1 工程量清单
|  | 清风和庐换热站 |  |  | 工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工 程 造 价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 表-05 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 1 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
公共系统部分
1 | 031003008007 | 除污器(过滤器） 1.名称:一次网旋流复合式除污器 2.规格、压力等级:DN250 PN2.5Mpa 阻力＜0.025Mpa 厚度8mm 滤网d=3mm 3.备注:含进出口法兰及配套螺栓 |  | 台 | 1
2 | 031006015003 | 水箱 1.名称:组合装配式不锈钢水箱 2.规格:V=7.7m³ 2400*1600*2000 厚度不低于3mm 3.备注:含底座、爬梯、人孔、磁翻板液位计等 |  | 台 | 1
3 | 031006008003 | 水处理器 1.名称:钠离子软化水装置 2.型号、规格:产量：Q=16t/h |  | 台 | 1
4 | 030404033002 | 风扇 1.名称:壁式排风扇 2.型号:L=480m³/h N=28w |  | 台 | 1
5 | 030701014003 | 除湿机 1.名称:工业除湿机 2.型号:70L/D(27℃/RH60%) 220V 2.35KW |  | 台 | 2
低区系统部分
6 | 030225003005 | 换热器 1.名称:板式换热器 2.型号:单台换热量: Q=5861.08kW，换热器面积: F=364㎡，耐湿130℃；一次侧 PN2.5MPa，校核温度: tg=87℃;th=55℃，压降<30KPa;二次侧 PN1.6MPa，设计温度: tg=45℃; th=35℃，压降<50KPa。 3.材料:SUS316L δ≮0.6mm |  | 台 | 2
7 | 030109001013 | 离心式泵 1.名称:循环水泵 2.型号:G=580t/h， H=30mH20， N=75kw (为选型数据，设备参数以厂家选型为准卧式单级离心;泵吸口承压1.6MPa 3.规格:变频控制 泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 |  | 台 | 1
8 | 030109001014 | 离心式泵 1.名称:循环水泵 2.型号:Q=405t/h， H=28mH20， N=45kw (为选型数据，设备参数以厂家选型为准卧式单级离心;泵吸口承压1.6MPa 3.规格:变频控制 泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 2 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
9 | 030109001015 | 离心式泵 1.名称:补水泵 2.型号:Q=12t/h， H=53mH20， N=4.0kw 立式多级 泵吸口承压1.6MPa 3.规格:变频控制 泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 |  | 台 | 2
10 | 031003008008 | 除污器(过滤器） 1.名称:二级网旋流复合式除污器 2.规格、压力等级:DN350 PN1.6Mpa 阻力＜0.025Mpa 厚度9mm 滤网d=3mm 3.备注:含进出口法兰及配套螺栓 |  | 台 | 1
高区系统部分
11 | 030225003006 | 换热器 1.名称:板式换热器 2.型号:单台换热量: Q=1690kW，换热器面积: F=106㎡，耐温130℃；一次侧 PN2.5MPa，校核温度: tg=87℃;th=55℃，压降<30KPa;二次侧 PN1.6MPa，设计温度: tg=45℃; th=35℃，压降<50KPa。 3.材料:SUS316L δ≮0.6mm |  | 台 | 2
12 | 030109001016 | 离心式泵 1.名称:循环水泵 2.型号:Q=180t/h， H=28mH20， N=22kw (为选型数据，设备参数以厂家选型为准卧式单级离心;泵吸口承压1.6MPa 3.规格:变频控制 泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 |  | 台 | 1
13 | 030109001017 | 离心式泵 1.名称:循环水泵 2.型号:Q=116t/h， H=26mH20， N=18.5kw (为选型数据，设备参数以厂家选型为准卧式单级离心;泵吸口承压1.6MPa 3.规格:变频控制 泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 |  | 台 | 1
14 | 030109001018 | 离心式泵 1.名称:补水泵 2.型号:Q=4t/h， H=88mH20， N=3.0kw 立式多级 泵吸口承压1.6MPa 3.规格:变频控制 泵吸口出口配法兰螺栓等 4.备注:不低于二级能效 |  | 台 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 3 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
15 | 031003008009 | 除污器(过滤器） 1.名称:二级网旋流复合式除污器 2.规格、压力等级：DN250 PN1.6Mpa 阻力＜0.025Mpa 厚度8mm 滤网d=3mm 3.备注:含进出口法兰及配套螺栓 |  | 台 | 1
一次网公共部分
16 | 030808002050 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q367FP-25 DN250 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
17 | 030808002051 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-25 DN65 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
18 | 030601002026 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-2.5Mpa 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 5
19 | 030601001015 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-150℃，1.5级精度 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 支 | 2
20 | 030808002052 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
21 | 031003014011 | 热量表 1.名称:双声道不锈钢管段式超声波热量表 2.型号:PN2.5 DN125 |  | 块 | 2
22 | 030807002007 | 低压焊接阀门 1.名称:排气阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN20 |  | 个 | 8
公共补水部分
23 | 030808002071 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN80 |  | 个 | 4
24 | 030808002053 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q361FP-16C DN100 |  | 个 | 2
25 | 030808002054 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN50 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 4 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
26 | 031003003056 | 焊接法兰阀门 1.名称:浮球阀门（全通径） 2.规格、压力等级:AFG DN1.6 DN80 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
27 | 031003003057 | 焊接法兰阀门 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:TMK04-PZA DN80 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
28 | 030601002027 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
29 | 031003003044 | 焊接法兰阀门 1.名称:倒流防止器 2.规格、压力等级:PN16 DN80 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
30 | 03B001 | 办公物资 1.规格:办公桌、椅2套；拖把、扫帚2套、1寸软管50米 2米人字梯。 |  | 套 | 1
31 | 030901013005 | 灭火器 1.名称:手提灭火器 2.规格、型号:干粉式 5Kg 3.备注:两个 配备1个灭火器箱 |  | 具 | 2
32 | 031003001001 | 螺纹阀门 1.类型:球阀 2.规格、压力等级:Q11F-16T DN20 |  | 个 | 2
33 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN20 |  | 个 | 1
34 | 031004008003 | 其他成品卫生器具 1.规格、类型:拖布池 |  | 组 | 1
低区一级网调节
35 | 030808004007 | 中压齿轮、液压传动、电动阀门 1.名称:电动调节阀（全通径） 2.型号、规格:PN25 DN150 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 1
36 | 031003003058 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q341FP-25C DN150 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
37 | 030808002055 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q361FP-25C DN250 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
低区换热器接口阀门
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 5 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
38 | 031003003059 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347F-25C DN250 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
39 | 031003003060 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347F-16C DN350 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
40 | 030808002056 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16 DN50 |  | 个 | 4
41 | 030601002028 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-2.5Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
42 | 030601002029 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
43 | 030601001016 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-150℃，1.5级精度 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
44 | 030601001017 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-100℃，1.5级精度 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 6
45 | 030808002057 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 8
低区循环水泵吸、出口
46 | 031003010010 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN350 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
47 | 031003010014 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN300 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
48 | 031003003061 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347F-25C DN350 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 6 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
49 | 031003003062 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347F-25C DN300 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
50 | 031003003063 | 焊接法兰阀门 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:TMK04-PZA DN25 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
51 | 030808002072 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-25C DN25 |  | 个 | 1
52 | 030603003005 | 自力式调节阀 1.名称:自力式压力调节阀（全通径） 2.规格:PN16 DN80 |  | 台 | 1
53 | 031003003064 | 焊接法兰阀门 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:PN16 DN25 |  | 个 | 1
54 | 030601002030 | 压力仪表 1.名称:耐震压力表 2.型号:YTN-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
55 | 030808002058 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
低区二级网进口阀门
56 | 030807002008 | 低压焊接阀门 1.名称:排气阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN20 |  | 个 | 8
57 | 030808002060 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN80 |  | 个 | 2
58 | 030601002031 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
59 | 030601001018 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-100℃，1.5级精度 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
60 | 030808002061 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 7 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
61 | 031003014012 | 热量表 1.名称:双声道超声波热量计 2.型号:PN16 DN350 |  | 块 | 1
62 | 030808002059 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q367FP-16C DN300 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
低区补水系统
63 | 031003010011 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN80 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
64 | 030808002073 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN80 |  | 个 | 2
65 | 031003003049 | 焊接法兰阀门 1.名称:缓闭止回阀（全通径） 2.规格、压力等级:HH44X-16C DN80 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
66 | 030601002032 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
67 | 030808002062 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
68 | 031003014013 | 热量表 1.名称:超声波流量计 2.型号:PN1.6 DN80 |  | 块 | 1
高区一次网调节
69 | 030808004008 | 中压齿轮、液压传动、电动阀门 1.名称:电动调节阀（全通径） 2.型号、规格:PN25 DN100 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 1
70 | 031003003065 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q341FP-25C DN100 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
71 | 030808002074 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q361FP-25C DN150 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
高区换热器接口阀门
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 8 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
72 | 030808002075 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q361FP-25C DN150 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
73 | 030808002064 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16 DN50 |  | 个 | 4
74 | 030601002033 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-2.5Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
75 | 030601002034 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
76 | 030601001019 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-150℃，1.5级精度 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
77 | 030601001020 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-100℃，1.5级精度 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
78 | 030808002065 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 8
高区循环水泵吸、出口
79 | 031003010012 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN250 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
80 | 031003010015 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN200 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
81 | 031003003066 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347F-25C DN250 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
82 | 031003003067 | 焊接法兰阀门 1.名称:法兰球阀（全通径） 2.规格、压力等级:Q347F-25C DN200 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 9 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
83 | 031003003068 | 焊接法兰阀门 1.名称:电磁阀 2.规格、压力等级:TMK04-PZA DN25 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
84 | 030808002076 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-25C DN25 |  | 个 | 1
85 | 030603003006 | 自力式调节阀 1.名称:自力式压力调节阀（全通径） 2.规格:PN16 DN65 |  | 台 | 1
86 | 031003003069 | 焊接法兰阀门 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:PN16 DN25 |  | 个 | 1
87 | 030601002035 | 压力仪表 1.名称:耐震压力表 2.型号:YTN-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
88 | 030808002066 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
高区二级网进口阀门
89 | 030807002009 | 低压焊接阀门 1.名称:排气阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN20 |  | 个 | 8
90 | 030808002068 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN65 |  | 个 | 2
91 | 030601002036 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 4
92 | 030601001021 | 温度仪表 1.名称:双金属片温度计 2.型号:WSS-411级:0-100℃，1.5级精度 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 支 | 4
93 | 030808002069 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 4
94 | 031003014014 | 热量表 1.名称:双声道不锈钢管段式超声波热量计 2.型号:PN16 DN350 |  | 块 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 10 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
95 | 030808002067 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q367FP-16C DN250 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
96 | 030808002077 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q367FP-16C DN200 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
高区补水系统
97 | 031003010013 | 软接头(软管） 1.名称:金属软接头 2.规格:NG-300-1.6 DN50 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 4
98 | 030808002078 | 中压焊接阀门 1.名称:焊接球阀（全通径） 2.型号、规格:Q61FP-16C DN50 |  | 个 | 1
99 | 031003003055 | 焊接法兰阀门 1.名称:缓闭止回阀（全通径） 2.规格、压力等级:HH44X-16C DN50 3.备注:含配套法兰、螺栓及垫片等 |  | 个 | 2
100 | 030601002037 | 压力仪表 1.名称:压力表 2.型号:Y-100 0-1.6Mpa 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
101 | 030808002070 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 2
102 | 031003014015 | 热量表 1.名称:超声波流量计 2.型号:PN16 DN50 |  | 块 | 1
换热站管材、管件
103 | 031001002031 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管Φ377*8 4.连接形式:焊机 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 60
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 11 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
104 | 031001002022 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管Φ325*7 4.连接形式:焊机 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 10
105 | 031001002023 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管 φ273*7 4.连接形式:焊机 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 132
106 | 031001002024 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:螺旋钢管 φ219*6 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 2
107 | 031001002025 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ159*5.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 30
108 | 031001002026 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ133*4.5 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 7
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 12 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
109 | 031001002027 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ108*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 3
110 | 031001002028 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ89*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 35
111 | 031001002029 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ76*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 12
112 | 031001002030 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ57*4 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 40
113 | 031001002032 | 钢管 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:无缝钢管 φ25*3 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸及相关规范 6.备注:含弯头、三通、变径及管件等，详见图纸 |  | m | 32
电气及自控
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 13 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
114 | 030404017020 | 配电箱 1.名称:配电柜AN1 2.型号:600*600*2200 3.规格:含基础等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
115 | 030404017021 | 配电箱 1.名称:配电柜AN2 2.型号:1000*600*2200 3.规格:含基础等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
116 | 030404017022 | 配电箱 1.名称:配电柜AN3 2.型号:600*600*2200 3.规格:含基础等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
117 | 030404017023 | 配电箱 1.名称:配电柜AN4 2.型号:600*600*2200 3.规格:含基础等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
118 | 030404017024 | 配电箱 1.名称:配电柜AN5 2.型号:600*600*2200 3.规格:含基础等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
119 | 030404017025 | 配电箱 1.名称:检修电源箱 2.型号:1000*800*200 3.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
120 | 030404017026 | 配电箱 1.名称:照明配电箱 2.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
121 | 030412002003 | 工厂灯 1.名称:LED工矿灯 2.型号:100W 3.规格:防护等级IP67 4.安装形式:吸顶 |  | 套 | 5
122 | 030404034005 | 照明开关 1.名称:双联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 2
123 | 030404034006 | 照明开关 1.名称:单联开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地1.3米暗装 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 14 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
124 | 030404035003 | 插座 1.名称:单相五孔密闭型插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:底边距地0.3米暗装 |  | 个 | 2
125 | 030412004005 | 装饰灯 1.名称:自带电源事故照明灯 2.规格:2*8W t不小于30min 3.安装形式:底边距地2.3米壁装 |  | 套 | 6
126 | 030412004006 | 装饰灯 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:1*2W 3.安装形式:门上0.1m安装 |  | 套 | 2
127 | 030411004016 | 配线 1.名称:配线 2.型号:WDZN-BYJ-3*2.5 |  | m | 130
128 | 030411004017 | 配线 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-3*2.5 |  | m | 130
129 | 030411004018 | 配线 1.名称:配线 2.型号:WDZ-BYJ-3*4 |  | m | 10
130 | 030411001013 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC20 3.配置形式:含剔槽等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 20
131 | 030411001014 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC65 3.配置形式:含剔槽等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 20
132 | 030411001015 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC100 3.配置形式:含剔槽等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 20
133 | 030411001016 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn20 |  | m | 10
134 | 030411001017 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn65 |  | m | 10
135 | 030411001018 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn100 |  | m | 10
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 15 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
136 | 030411003005 | 桥架 1.名称:托盘式桥架 2.规格:托盘式直通桥架200*100 3.备注:含三通、弯通、支架等附件 |  | m | 40
137 | 030408001015 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4x95+1x50 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m
138 | 030408001016 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJV-4*25+16 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 10
139 | 030408001017 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5x6 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 23
140 | 030408001018 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5x4 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 35
141 | 030408001019 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-3x70+1x35 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 25
142 | 030408001023 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-3x50+1x25 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 25
143 | 030408001020 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4x4 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 50
144 | 030408001022 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4x2.5 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 50
145 | 030408001021 | 电力电缆 1.名称:电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-4x16 3.敷设方式、部位:详见图纸 |  | m | 70
146 | 030409002003 | 接地母线 1.名称:接地线 2.规格:热镀锌扁钢40*4 |  | m | 250
147 | 030409008003 | 等电位端子箱、测试板 1.名称:端子板 2.材质:紫铜板100*40*4 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 16 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
148 | 03B002 | 绝缘垫 1.名称:配电柜前绝缘垫 2.规格:1m*6m*0.01m |  | 块 | 1
149 | 030404017027 | 配电箱 1.名称:远传计量保护箱 2.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
150 | 030507014003 | 显示设备 1.名称:监控设备显示设备 2.规格:详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
151 | 030411003006 | 桥架 1.名称:托盘式桥架 2.规格:托盘式直通桥架100*100 3.备注:含三通、弯通、支架等附件 |  | m | 50
152 | 030502005003 | 双绞线缆 1.名称:网线敷设 2.规格:UTP-CAT5 |  | m | 50
153 | 030601005005 | 物位检测仪表 1.名称:磁翻板液位计 2.规格:液位变送器，4--20mA,0~2000mm 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
154 | 030507008004 | 监控摄像设备 1.名称:球形摄像机 2.类别:网络式，红外夜视功能大于30m。 3.安装方式:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 3
155 | 030507008005 | 监控摄像设备 1.名称:广角摄像头 2.类别:网络式，红外夜视功能大于30m。 3.安装方式:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
156 | 030502012003 | 信息插座 1.名称:单孔信息插座 2.规格:KGC01 3.安装方式:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 个 | 1
157 | 030501005003 | 插箱、机柜 1.名称:弱电柜 2.规格:1200*400*500 含VPN终端设备、路由及无线上传模块、硬盘录像机（支持不少于4路输入信号，自带硬盘并支持24*7天录像存储，监控数据可上传至热力公司） 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
158 | 030502003003 | 分线接线箱（盒） 1.名称:消防模块箱 2.安装方式:距地2.2米安装 |  | 个 | 2
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 17 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
159 | 030601005006 | 物位检测仪表 1.名称:液位传感器 2.备注:距地0.3米安装，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
160 | 030808002079 | 中压焊接阀门 1.名称:针型阀（全通径） 2.规格、压力等级:J21W-40P.DN10 压力表用φ12X2不锈钢管制作 3.备注:详见图纸及相关规范 |  | 个 | 12
161 | 030609003001 | 不锈钢管 1.名称:引压管敷设 2.规格:φ14*2 |  | m | 120
162 | 030610001003 | 盘、箱、柜 1.名称:自控柜 2.型号:800*600*2200 3.规格:含控制器、触摸屏等，未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
163 | 031101007003 | 不间断电源设备 1.名称:UPS电源 2.型号:3KVA 包括蓄电池（备用时间30分钟），内置DC12V及DC24V变压器 |  | 套 | 1
164 | 030601003027 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--2.5MPa,介质温度：130℃,4-20mA |  | 台 | 2
165 | 030601003028 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--2.5MPa,介质温度：70℃,4-20mA |  | 台 | 1
166 | 030601003029 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--1.6MPa,介质温度：35℃,4-20mA, |  | 台 | 6
167 | 030601003030 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0--1.6MPa,介质温度：45℃,4-20mA |  | 台 | 2
168 | 030601003031 | 变送单元仪表 1.名称:压力变送器 2.型号:0-1.6MPa,4-20mA 常温水 |  | 台 | 1
169 | 030601003032 | 变送单元仪表 1.名称:温度变送器 2.型号:Pt1000,PN25,量程范围：0℃--150℃,4-20mA,安装套管底座M27x2H=80mm 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 18 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
170 | 030601003033 | 变送单元仪表 1.名称:温度变送器 2.型号:Pt1000,PN25,量程范围：0℃--100℃,4-20mA,安装套管底座M27x2H=80mm 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 7
171 | 030601003034 | 变送单元仪表 1.名称:室内温度变送器 2.型号:Pt1000,4-20mA,量程范围： -40--+40℃ 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
172 | 030601003035 | 变送单元仪表 1.名称:管段式超声波热量表变送单元 2.规格:二声道或以上，DN125,高温水：140℃ 2.5MPa,ModBus数据输出4--20mA,带二次显示仪 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
173 | 030601003036 | 变送单元仪表 1.名称:管段式超声波热量表变送单元 2.规格:二声道或以上，DN350,高温水：45℃ 2.5MPa,ModBus数据输出4--20mA 带二次显示仪 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
174 | 030601003037 | 变送单元仪表 1.名称:管段式超声波热量表变送单元 2.规格:二声道或以上，DN250,高温水：45℃ 2.5MPa,ModBus数据输出4--20mA 带二次显示仪 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
175 | 030601003038 | 变送单元仪表 1.名称:电磁阀变送单元 2.规格:配执行器，控制信号和反馈信号为标准数字信号，断电后关闭，可手动操作，介质压力及温度：1.6Mpa 130℃ DN200 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
176 | 030601003039 | 变送单元仪表 1.名称:电动调节阀变送单元 2.规格:配执行器，控制信号和反馈信号为标准模拟量信号，断电后全闭，可手动操作，原装进口.常温水 介质压力：1.6Mpa DN125 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 19 页 共 19 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
177 | 030601003040 | 变送单元仪表 1.名称:电动调节阀变送单元 2.规格:配执行器，控制信号和反馈信号为标准模拟量信号，断电后全闭，可手动操作，原装进口.常温水 介质压力：1.6Mpa DN80 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 1
178 | 030601003041 | 变送单元仪表 1.名称:电动调节阀变送单元 2.规格:配执行器，控制信号和反馈信号为标准模拟量信号，断电后全闭，可手动操作，原装进口.常温水 介质压力：1.6Mpa DN25 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | 台 | 2
179 | 030411004019 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-2*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 1000
180 | 030411004020 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-2*2*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 130
181 | 030411004021 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVV-3*2.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 350
182 | 030411004022 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-13*2*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 104
183 | 030411004023 | 配线 1.名称:配线 2.型号:RVVP-3*1.5 3.备注:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 12
184 | 030411001019 | 配管 1.名称:配管 2.规格:SC20 |  | m | 350
185 | 030411001020 | 配管 1.名称:金属软管 2.规格:dn20 |  | m | 170
本页小计
合 计

## 表-12 措施项目清单与计价表(一)
措施项目清单与计价表(一)
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费 率（%） |  | 金额（元） | 备注
1 | 031302002003 | 夜间施工费
2 | 031302004003 | 二次搬运费
3 | 031302005003 | 冬雨季施工增加费
4 | 031302006003 | 已完工程及设备保护费
合 计

## 表-13 措施项目清单与计价表(二)
措施项目清单与计价表(二)
工程名称：清风和庐换热站 |  |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 |  | 计量 单位 | 工程数量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价
本页小计
合 计

## 表-20 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：清风和庐换热站 |  | 标段：聊城财金热力换热站项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 安全施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.2 | 环境保护费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.3 | 文明施工费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.1.4 | 临时设施费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.2 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.3 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.5 | 建设项目工伤保险 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
1.6 | 优质优价费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费
合 计